## Slide 1
万卡AI集群
建设方案
ZOMI

## Slide 2: Question？
万卡集群，感觉很难，但不就是把 GPU/NPU 都放在一起堆料吗？

## Slide 3: Content github.com/Infrasys-AI/AIInfra

## Slide 4: Content

## Slide 5: Content
  整体建设挑战
  能耗极限、网络瓶颈、计算效率、系统可靠性

## Slide 6
01
整体建设
RoadMap

## Slide 7: 整体建设 Roadmap
规划设计
明确业务需求，设计网络、计算、存储架构，并制定L0/L1 基建部署方案
硬件安装
按规划安装 IT 服务器和网络设备，进行物理部署与线缆连接联调
软件安装
部署通算操作系统和 AI 基础软件，包括集群管理软件，配置调度系统及作业平台
验收运维
验证性能功能稳定性，正式交付后转移运维主题，持续监控维护更新优化

## Slide 8: 整体建设 Roadmap

## Slide 9
02
基本建设
前沿探索

## Slide 10: 万卡集群机房布局
机房主要用于安装主通信设备、通信传输设备、电源等配套设备。
为维护和管理上的方便，要求上述设备安排紧凑，并按业务类别不同分别安装在不同的房间。

## Slide 11: 万卡集群机房布局
整体布局 ：优先采用单层集中式布局，保障通信效率与运维便捷，其次才是多层和多栋。
功能分区 ：核心设备居中部署，辅助区域环绕四周，满足高密度配电与制冷需求。
机柜扩容 ：机房预留扩展空间，支持分阶段部署，提升灵活扩展能力。
供电设计 ：供电系统分为左右两区，就近供电，避免跨层布线。
制冷管理 ：采用冷热通道隔离和增强散热措施，确保高密GPU集群稳定运行。

## Slide 12: 万卡集群机房布线
跨层布线分区管理 ：按楼层划分光迁区域，避免跨区布线混乱，提升维护效率。
就近穿层布线 ：光缆穿层路径应最短化，避免绕线，降低延迟和损耗。
双层光迁桥架设计 ：利用柜间空间设置上下两层桥架，满足高密度布线与冗余部署需求。
英伟达 DGX GB200 超节点
华为 CloudMatrix 超节点

## Slide 13: 万卡集群机房布线
跨层布线分区管理 ：按楼层划分光迁区域，避免跨区布线混乱，提升维护效率。
就近穿层布线 ：光缆穿层路径应最短化，避免绕线，降低延迟和损耗。
双层光迁桥架设计 ：利用柜间空间设置上下两层桥架，满足高密度布线与冗余部署需求。
英伟达 GPU 集群
华为 NPU 集群

## Slide 14: 万卡机房配电制冷架构
挑战：十万卡AI 集群功耗近 XXXMW。供电投资大（~30%to40% 基建），占地多（~20%to30% 辅助区）
选址建议：电力充足、电价低的地方；气候凉爽，利于自然降温；有扩展空间，方便以后扩容；靠近数据中心聚集区，便于资源共享。
单路供电方案：用一路高质量市电直供，配合UPS或储能系统；省去冗余供电线路，降低初期投资和运维复杂度；适合对可靠性要求不是极端苛刻的AI训练场景。
移动哈尔滨计算中心
Google 芬兰数据中心

## Slide 15: 万卡机房配电制冷架构：Open Compute Project (OCP)

## Slide 16: 万卡机房配电制冷架构
挑战：传统空调支持功率密度低（<20KW/柜），占用机房面积大（~20%~30%机房）
建议方案：主动式液冷
  高散热效率 ：液冷直接接触发热部件，适配万卡集群高功耗需求。
  节省空间 ：取消传统空调风道和冗余空间，释放机房面积用于部署更多算力设备。

## Slide 17
03
光链路脏污

## Slide 18: 光链路脏污问题的核心难点​
脏污难以避免​
脏污难以识别​
原因​​ | ​​技术挑战​​
​​高敏接口要求​​ | 200GE/400GE技术对噪声容忍度↓，断面清洁要求达微米级精度
​​环境限制​​ | 机房无法100%无尘，施工中的粉尘、油污无法彻底避免
​​暴露风险​​ | 施工时光模块/光纤必然有暴露时间（难以=0） → 污染概率↑
​​检测手段缺陷​​ | ​​具体表现​​
​​无在线监测​​ | 需人工检测，无法实时感知污染状态
​​指标模糊性​​ | 收光功率、信噪比与脏污程度无线性关系
​​参数失效​​ | 发光功率/电压/温度/偏置电流等参数无法反映断面污染物分布
​​区域差异​​ | 断面中心区比边缘对脏污更敏感（需显微镜级仪器定位）

## Slide 19: 光链路脏污问题的核心难点​
清理效果难保证​
​​清理障碍​​ | ​​运维痛点​​
​​工具局限性​​ | 清洁笔对顽固油污无效 → 必须使用酒精棉签（操作风险↑）
​​耗时过长​​ | 单链路故障需清洁4端面（拉电源/调焦/分工） → 耗时≥15分钟
​​交叉污染​​ | 脏污在光模块与光纤间相互传染（清洁后二次污染率>40%）

## Slide 20: 光链路脏污问题：解决方案
物理隔离层：施工防护
  ​​光模块真空封装​​：出厂时充氮密封，拆封即插，​​避免存储/运输污染​​
  ​​光纤端面防尘帽​​：弹簧自锁式设计（IP6X 防尘），​​插拔暴露时间＜0.5秒​​
  ​​无尘操作舱​​：百级洁净环境（≥0.3μm 颗粒 ≤100/m³），​​施工污染风险 ↓99%​​
主动防御层：环境控制
  ​​机房正压通风：维持室内气压＞外部 5Pa，​​气流屏障阻隔外部粉尘​​
  ​​H14 级空气过滤​​：ULPA 超高效过滤（99.999% @0.1μm），​​机房 PM1.0 浓度＜10μg/m³​

## Slide 21
总结与思考

## Slide 22: 常见交叉领域问题
交叉领域 | 交叉点 | 影响内容
计算 vs 存储 | Host 远程挂载存储 PoD | 计算节点 IO 问题导致存储性能不达标； 存储 IO 影响 OS，包括流控参数； 存储抢占 OS 系统资源；
计算 vs 网络 | 网卡、路由、流控参数 | 网络不通导致集合通信报错； 计算下发影响网络性能，出现反压和丢包； 网络影响计算通信、训练性能不达标；
计算 vs 存储 vs 网络 | 交换机、流控参数、 模型并行、Host 下发与挂载 | 存储影响计算、网络拖尾影响计算等互相干扰； 出现大模型训练性能抖动、性能下降； Leaf 交换机丢包，训练精度受影响；

## Slide 24: 引用与参考
https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1100314275/283099c4
https://www.edn.com/five-major-trends-in-power-supply-design-for-servers/
PPT 开源在：https://github.com/Infrasys-AI/AIInfra