## Slide 1
服务器液冷
技术发展
ZOMI

## Slide 2: Content
未来的服务器能搞成这样的盾牌吗？

## Slide 3: Content github.com/Infrasys-AI/AIInfra

## Slide 4: Content

## Slide 5: Content
  服务器冷却挑战
  液冷技术发展
  风液冷混合方案

## Slide 6
01
服务器冷却挑战

## Slide 7: 芯片和单机柜功率密度增大
当前集群冷却技术，风冷散热困难，引入新的散热技术，需要突破两个难关：
  单芯片 TDP（Thermal Design Power，热设计功耗）超 300w（90w/cm2）
  单机架整体功率密度超 >20KW

## Slide 8: 单芯 TDP > 300w
通过制程工艺缩小器件尺寸、研发新材料和电路结构来提升单位面积晶体管数，半导体制程接近物理极限，先进封装是延续摩尔定律重要路径。
多芯粒 2.5D/3D 封装在提升系统性能同时，架构堆叠 + 系统功率与热源密度提升，高效散热方案是刚需。
台积电 3D Fabric 路线，芯片热源密度提升
1

## Slide 9: 单芯 TDP > 300w
H100 单卡功率 ~700W，8 卡 GPU 功率 ~5.6kW
1

## Slide 10: 单芯 TDP > 300w
Nvidia’s Grace Hopper Runs at 700 W, Blackwell Will Be 1 KW.
为满足算力需求，单芯片算力逐步提升，单芯片功耗，爆发式逐年递增
  20年到24年，单AI芯片功耗提升3倍
1

## Slide 11: 单芯 TDP > 300w
AI servers are becoming significantly more efficient, but the rise of AI usage requires greater power densities to be delivered
1

## Slide 12: 单机架功率密度 >20KW
为满足集群算力规格需求，减少互联成本和延迟，单机柜功耗也在逐步提升
  从 20kw 逐步突破到 130kw，提升 6 倍多
NV GH200 NVL32
~40 KW
NV GB200 NVL72
~130 KW
2

## Slide 13: 单机架功率密度 >20KW
单机柜功耗从传统 DC 4～6KW 逐渐增加至 AI 智算中心 20～40kW，未来逐步发展至 40～120kW，智算中心机柜呈现高密度化趋势。
2

## Slide 14: 以 NVIDA 为例
NVIDIA HGX 服务器，一台机器包含 8/4 个 GPU.以 8 个 H100 为例，单台服务器功耗 ~10.2kW，选用 B200 单台服务器设计功耗 14.3kW
NVIDIA 从 NVL32 到 NVL72 机柜，单机柜部署 4 台服务器至 9 台服务器，GPU 数量从 32 到 72 颗，总功耗也从 44kW 增加到 120kW

## Slide 15: 单机架功率密度 >20KW
AI 大模型训推重构算网架构，大模型参数量的增速 >GPU 内存增速，高集成度 + 大内存 + 多 NPU 互联系统更适配大模型的形态，单机架进行组合形成超节点。
2

## Slide 16: Question
功耗过大，那么怎么办？
服务器丢到大山沟里面！
服务器丢到雪山上面！
服务器丢到大海里面！

## Slide 17: 服务器丢到大山沟里面
蘋果中國（貴安）數據中心是蘋果公司在美國和歐洲之後設立的第三個數據中心
以“算”提“质” 中国移动内蒙古公司加速培育发展以算力为代表的新质生产力

## Slide 18: 曾经奶奶少的 ZOMI….

## Slide 19: 服务器丢到雪山上面
Take a close look into Google's Finnish data center

## Slide 20: 服务器丢到大海里面
Are underwater data centres the future?

## Slide 21
02
液冷技术发展

## Slide 22: 空气 vs 水
空气 vs 水，散热效率对比：
  同等体积下，水的带热能力是空气 ~3000 倍
  水的导热系数是空气 ~20 倍
  水的比热容是空气 ~4 倍
25°C 常压下，水的密度为 1000kg/m³ vs 空气密度 1.29 kg/m³
25°C 常压下，水的导热系数为 0.58W/mK vs 空气导热系数为 0.027W/mK（每开尔文温度差）
25°C 常压下，水的比热为 4.2 kJ/kg°C vs 空气比热为 1.0 kJ/kg°C
Notes:   水的导热系数远大于空气，这意味着水传导热量的能力比空气强得多。
  水的比热远大于空气，这意味着水在相同质量下吸收或释放热量时，温度变化比空气小得多。

## Slide 23: 液冷的出现
芯片层面：芯片典型功耗 >300W，需要使用液冷才能保证算力性能释放
整机层面： AI 服务器单柜功率激增 >50kW，算力密度激增迫切需要液冷渗透
机房层面： IDC PUE 从 1.5 以上降至 1.2 最有效办法选择液冷
机柜功率密度 >40kW 风冷系统会失去有效性，此时可采用液冷方法

## Slide 24: 液冷散热技术
 | 冷板式 | 相变浸没 | 单相浸没 | 喷淋式
原理 | 冷板贴近热源 xPU，利 用冷板中的冷却液带走热量 | 服务器完全浸没在冷却液中，冷却液蒸发冷凝相变带走热量 | 服务器完全浸没在冷却液 中，冷却液循环流动带走 热量 | 冷却液从服务器顶部喷淋， 对流换热降温
特点 | 硬件系统改造小，维护简 单； 单相+相变接头、密封件多，可靠性要求高 | 散热能力强、功率密度高， 静音； 服务器刀片式，专用机柜，管理控制复杂 | 散热能力强、功率密度高， 静音； 清理拆装难，较少运维经 验 | 静音，节省液体； 运维复杂，排液补液复杂， 密封结构
生态 | IT、冷媒、管路、供配电等不统一； 服务器多与机柜深度耦合 | 定制化，光模块兼容待验证 |  | 较少
形态 |  |  |  | 

## Slide 25: 冷板式液冷通用架构：能量逐级传递
液冷架构主要包括三个部分：
  热捕获：发生在液冷机柜内，指使用冷却液体将 GPU 产生的热量带走。
  热交换：连接液冷系统一次侧和二次侧的桥梁，通过 CDU（冷量分配单元）对资源进行分配与交换。
  冷源：布局在 DC 外部，热量在这一部分与自然环节交换，完成处理。

## Slide 26: 冷板式液冷整体链路图

## Slide 27: 冷板式液冷示例图

## Slide 28: 浸没式液冷
单相浸没式液冷的二次侧冷却液在热交换过程中不发生相态变化，仅依靠物质的显热变化进行热 量传递。

## Slide 29: 喷淋式液冷
直接面向芯片级部件，冷却液喷洒至发热器件实现精准冷却。

## Slide 30
03
风液冷混合方案

## Slide 31: 大型AI DC 机房分区示意图

## Slide 32: 风液混合微模块示意图

## Slide 33
总结与思考

## Slide 34: 通用服务器 vs AI 服务器
当前超节点时代，AI DC 功率密度已跃过液冷经济性的临界点，促使行业爆发的核心在于算力和电力的关系，而非仅液冷本身的制造成本。

## Slide 36: 引用与参考
https://navitassemi.com/nvidias-grace-hopper-runs-at-700-w-blackwell-will-be-1-kw-how-is-the-power-supply-industry-enabling-data-centers-to-run-these-advanced-ai-processors/
https://www.eet-china.com/mp/a357098.html
PPT 开源在：https://github.com/Infrasys-AI/AIInfra