## Slide 1
AI 集群
网络基本知识
ZOMI

## Slide 2: Content github.com/Infrasys-AI/AIInfra

## Slide 3: L2 算力底座：网络
25G 网络
10GE 网络
GE 网络
100G 网络
100G RoCE 网络
200G RoCE 网络
400G RoCE 网络
数据面
参数面
Border Leaf 交换机
防火墙
防火墙
带内管理区
汇聚交换机
业务Spine
25G 交换机
管理业务Leaf
计算业务Leaf
25G 交换机
TOR交换机
Spine交换机
25G 交换机
100G RoCE 交换机
训练/推理服务器
管理面
TOR交换机
Spine交换机
400G RoCE 交换机
分析器
控制器
训练业务 2*25G
存储区
全闪
混闪
分级
带外管理区
业务面
存储业务Leaf

## Slide 4: Question？
万卡集群，感觉很难，但不就是把 GPU/NPU 都放在一起堆料吗？
但你想过吗？多层和单层组网、带宽收敛比、网络拓扑、多平面网络、交换槽位和端口、铜互联和光互联、单轨和多轨通信、框和盒关系。

## Slide 5: Content

## Slide 6: 找不到，根本找不到呀家人们

## Slide 7: Scale-up vs Scale-out
场景​​ | Scale-up（纵向扩展） | Scale-out（横向扩展）
​​核心目标​​ | 单个“超级GPU”能力超强 | 千 GPU 实现高效协同
​​网络重点​​ | NVLink 带宽​​（喂饱单个猛兽） | 低延迟 + 高带宽​​（万卡 GPU 齐心协作）
​​致命瓶颈​​ | 链路带宽不足 → 算力闲置 | 网络延迟高 → 集体“等数据”挂机
延迟敏感度​​ | 纳秒级（1根头发掉落时长） | 微秒级（蜜蜂振翅一次）
数据传输距离​​ | 机箱内（铜缆直连） | 跨机柜（必须光纤）
拓扑依赖​​ | 全连接拓扑（不惜代价直连） | 胖树拓扑（成本效率平衡）

## Slide 8: 目录
网络架构基础：城市交通系统
网络效率关键：带宽与流量管理
网络硬件基础：交通基础设施
通信机制：数据传输方式，交规与道路标准

## Slide 9
01
网络架构基础
城市交通系统

## Slide 10: 网络层级结构：单层 vs 多层组网​结构
单层组网：像地铁系统，所有站点直接相连（如 NVLink 全互联），适合 Scale Up（单节点内多 GPU 通信）
多层组网：像地铁+公交+高架的立体交通，分核心层/汇聚层/接入层，适合 Scale Out（多服务器集群）
Leaf-Spine 三层胖树架构​​：
  Leaf 层交换机（柜顶）：直连 GPU 服务器
  Spine 层交换机（核心）：高速互联 Leaf 交换机
​​无阻塞规则​​：核心层带宽 ≥ 所有 Leaf 层带宽总和

## Slide 11: 网络层级结构：单层 vs 多层组网​结构

## Slide 12: 组网：优先选400G的场景 vs 优先选200G的场景

## Slide 13
02
网络效率关键
带宽与流量管理

## Slide 14: 带宽收敛比：无收敛 vs N:1 收敛
主要用于衡量接入层设备的下行带宽总和与上行带宽之间的比例关系：
1:1无收敛：10 条入口车道对应 10 条出口车道（理想状态）
3:1收敛：3 条入口车道挤进 1 条出口车道（必然堵车）
90% AI 训练集群卡顿源于网络收敛比过高，就像 100 辆车挤进 30 个收费口

## Slide 15: 带宽收敛比：无收敛 vs N:1 收敛
主要用于衡量接入层设备的下行带宽总和与上行带宽之间的比例关系，收敛比 = ∑下行端口带宽 / ∑上行端口带宽
AI 训练中，GPU 需要频繁交换海量参数
高收敛比导致“数据堵车”，GPU 大部分时间在等数据，算力浪费
现代 AI 集群正从传统的 3:1 收敛向 1:1 无收敛演进，400G 高性能网卡成为主流

## Slide 16: 带宽收敛比：无收敛 vs N:1 收敛
网络“入口宽度”与“出口宽度”的比例，收敛比 = ∑下行端口带宽 / ∑上行端口带宽

## Slide 17: 网络拓扑：决定数据传输路径​
快递分拣中心布局，Scale Out 集群必须用高级拓扑架构，否则万卡 AI 集群服务器间通信会像没有导航的快递系统
Scale Up：使用简单的全互联拓扑 Full mesh
Scale Out：必须用高级拓扑架构

## Slide 18: 网络拓扑：决定数据传输路径​
Scale Up：使用简单的全互联拓扑 Full mesh
  优势​​：任意两点直连（延迟最低）
  致命伤​​：GPU 数量 (N) ，连线数 = N(N-1)/2，如 8 GPU 需 28 条线路

## Slide 19: 网络拓扑：决定数据传输路径​

## Slide 20: 网络拓扑：决定数据传输路径​
Scale Out：高级拓扑架构
  Fat-Tree：像立体停车场，任意两点间有多个路径
  Dragonfly：像机场中转系统，先同城快运再跨省转运
  Clos：现代AI集群的主流选择，可无限扩展
​​路径冗余​​：任意两点存在多条通路

## Slide 21: 组网：优先选400G的场景 vs 优先选200G的场景

## Slide 22
03
网络硬件基础
交通基础设施

## Slide 23: 多平面网络，业务隔离术，​数据使用专用网络通道
数据面：运输货物的卡车（传输训练数据）
参数面：专用冷链车（处理模型参数）
控制面 or 带内外面：调度中心的电话线（管理通信指令）
混合业务会导致：e.g. 运蔬菜的卡车占用了运药品的通道
AI 集群通过多平面优化，显著提升训练效率

## Slide 24: 万卡AI 集群网络平面划分

## Slide 25: 框式 vs 盒式设备
万卡AI集群需要的交换机端口数远超普通数据中心，传统网络架构无法支撑。
特性​​ | 框式交换机（Chassis） | 盒式交换机（ToR）
​​物理形态​​ | 机架式铁框（多槽位） | 独立铁盒（固定端口）
​​槽位价值​​ | 插业务板卡→灵活扩展 | 整机更换→扩容量跳跃
​​典型成本​​ | 空框50万+单板10万 | 单台3万 8万
​​适用场景​​ | 核心层（高密度大流量） | 接入层（柜顶连接GPU）
特点 | 模块化设计，可热插拔，高可靠性 | 一体化设计，成本低，部署简单

## Slide 26: 框式 vs 盒式设备
为什么框式更重要？
  万卡集群需要 7×24 小时不间断运行
  框式设备可在线更换故障模块，无需停机

## Slide 27: 框式 vs 盒式设备
提供128个400GE端口，2个10GE端口
64个800GE端口或者128个400GE端口

## Slide 28: 铜缆 vs 光纤：传输介质之战​
指标​​ | 高速铜缆（DAC） | 光纤（AOC/光模块）
​​传输原理​​ | 电信号（电压波动） | 光信号（激光脉冲）
​​信号衰减​​ | 7米后剧烈衰减（＞3dB） | 100米衰减≈0.1dB
​​电磁干扰​​ | 怕强电机房（丢包率↑） | 完全免疫
​​成本真相​​ | $200/3米，低 | $2000/100米（含光模块），高
​​抉择关键​​ | 仅限机柜内 | 跨机柜/跨楼层必选
传输距离 | <5米 | >100米
传输速度 | 25G-100G | 100G-400G
适用场景 | 服务器内部、短距离连接 | 机柜间、数据中心间连接

## Slide 29: 铜缆 vs 光纤：传输介质之战​

## Slide 30: 铜缆 vs 光纤：传输介质之战​

## Slide 31
04
通信机制
数据传输方式

## Slide 32: 单轨 vs 多轨通信
单轨通信：
  像单车道公路，数据排队传输
  常见于传统以太网
  容易拥堵，不适合AI训练
多轨通信：
  像多车道高速公路，数据并行传输
  NVLink 4.0支持18条并行"数据车道"
  是Scale Up性能的关键
Scale Up 依赖多轨通信实现单机内 GPU 闪电交互
Scale Out 则需要智能路由确保跨服务器数据流高效

## Slide 33: 单轨 vs 多轨通信

## Slide 34
X
总结与思考

## Slide 35: Scale-up vs Scale-out
场景​​ | Scale-up（纵向扩展） | Scale-out（横向扩展）
​​核心目标​​ | 单个“超级GPU”能力超强 | 千 GPU 实现高效协同
​​网络重点​​ | NVLink 带宽​​（喂饱单个猛兽） | 低延迟 + 高带宽​​（万卡 GPU 齐心协作）
​​致命瓶颈​​ | 链路带宽不足 → 算力闲置 | 网络延迟高 → 集体“等数据”挂机
延迟敏感度​​ | 纳秒级（1根头发掉落时长） | 微秒级（蜜蜂振翅一次）
数据传输距离​​ | 机箱内（铜缆直连） | 跨机柜（必须光纤）
拓扑依赖​​ | 全连接拓扑（不惜代价直连） | 胖树拓扑（成本效率平衡）

## Slide 37: 引用与参考
PPT 开源在：https://github.com/Infrasys-AI/AIInfra