## Slide 1
AI 集群
测试方案
ZOMI

## Slide 2: Question？
交付万卡集群，需要做什么？
搭好硬件之后，分配 IP，就给算法同事自己用？

## Slide 3: Content github.com/Infrasys-AI/AIInfra

## Slide 4: Content

## Slide 5: Content
  测试步骤（测试准备、测试原则、测试步骤）
  性能测试方案（模型、性能、线性度、集合通讯）
  总结与思考（问题焦点 + 具体措施 + 量化目标）

## Slide 6
01
测试步骤

## Slide 7: 测试前准备
Step1：准备大模型镜像，包含模型文件 + 脚本 + CUDA/CANN + Megatron 等相关软件。
Step2：准备数据集，因为面向集群性能和长稳摸高测试，可直接使用模型开源数据集。
Step3：准备模型训练使用脚本，明确脚本中关于模型训练相关的超参，特别是并行策略。

## Slide 8: 测试策略原则
测试任务由小到大，由易到难，先功能再性能，先测峰值再测长稳。
先从小规模集群开始罚试，由小到大，稳步攀升到万卡。

## Slide 9: 做好故障冗余备份
备份方式：进行 2K 节点测试时，先准备 2K+X 节点，X 作为备用节点，当 2K 节点出现故障节点时，立即使用 X 备用节点进行替换。既不影响 2K 节点训练测试，也可对故障节点快速隔离定界定位。
  2K+X 节点准备好后进行训前检查，保障测试环境处于健康状态。所有节点完成巡检后，按训练脚本正式启动模型训练测试。
  训练过程报错，找到首报错节点导出首报错节点日志，分析失败原因。同时从 X 节点选备用节点替换报错节点，让训练任务重新拉起。
  ﻿完成所有训练迭代后，导出日志进行训练测试结果分析和输出测试报告。

## Slide 10: 测试环境具体核心步骤
序号 | 方法 | 作用 | 适用场景 |  | 
 |  |  | 训前 | 训中 | 训后
1 | 单核压测 | 识别风险 NPU/GPU 模组 | ✅️ |  | 
2 | 单机压测 | 首错节点快速识别，在线故障快速诊断 | ✅️ |  | 
3 | 単机训练 | 首错节点快速识别，在线故障快速诊断 | ✅️ |  | 
4 | 通信压测 | 速率符合预期，定位慢节点和跨 Leaf 问题 | ✅️ |  | 
5 | 集群训练 | 拉起训练任务，批量检测模型镜像文件 | ✅️ |  | 
6 | 告警监控 | 训练前确认，确保过程过程能够发现问题 | ✅️ | ✅️ | 
7 | 集群健康检查 | 二次健康检查，链路闪断、端口 down、防火墙等配置 | ✅️ |  | 
8 | 参数链路检查 | 定位慢节点和跨 Leaf 问题，GPU/NPU 间无阻塞 | ✅️ | ✅️ | ✅️
9 | 训练进程监控 | 进程状态、端口状态、芯片健康状态 |  | ✅️ | 
10 | 残留清理恢复 | 清理残留进程和容器，预制业务流批量执行 | ✅️ |  | ✅️

## Slide 11
02
测试方案

## Slide 12: 英伟达 NVIDIA Megatron 测试方案
Our weak scaled results show superlinear scaling (MFU increases from 41% for the smallest model considered to 47-48% for the largest models); this is because larger GEMMs have higher arithmetic intensity and are consequently more efficient to execute.

## Slide 13: 英伟达 NVIDIA Megatron 测试方案

## Slide 14: 英伟达 NVIDIA Megatron 测试方案

## Slide 15: 模型测试方案
模型按照参数量和匹配的计算节点数递增，并提供 Dense 类模型和 MoE 稀疏类模型：
根据不同的并行策略、序列长度、GBS 来递增计算节点，测试其他性能指标：
Nodes | NPUs | Parallel |  |  |  |  | GBS | 序长 | 带宽 | 1 step | 1 Step |  | 吞吐率 | 线性度 | TFLOPS | MFU | 训练时长 | MTTR
 |  | TP | PP | DP | EP | CP |  |  |  | 单迭代时长 | 训练时间波动 | 训练性能波动 |  |  |  |  |  | 

## Slide 16: 集合通信测试方案
通信测试目标：
测试维度：
维度 | Content
通信源语 | Ring AllReduce, HD AllReduce, All-to-All, Broadcast, ReduceScatter, AllGather
数据规模 | 小包 1KB、中包 1~100M、大包 500M~1GB~2GB
拓扑结构 | 单机多卡、跨节点、跨机架、全集群
通信协议 | TCP/IP、RDMA、NVLink、InfiniBand
并行策略 | 数据并行、模型并行、流水线并行、专家并行
Content
评估不同通信算法下通信性能
测试不同数据包大小对通信带宽的影响
评估网络拓扑结构和拥塞情况
验证 AI 集群通信效率
识别通信瓶颈

## Slide 17: 集合通信测试方案
编号 | 通信算法 | 节点数 | GPU 数 | 包大小 | 拓扑结构 | 平均延迟 (ms) | 带宽 (GB/s) | 网络利用率 (%) | 失败重试数 (次) | 网卡阻塞率 (%)
T001 | Ring AllReduce | 1 | 8 | 1MB | Ring |  |  |  |  | 
T002 | HD AllReduce | 16 | 128 | 10MB | Tree + Ring |  |  |  |  | 
T003 | AllGather | 128 | 1024 | 100MB | Fully Connected |  |  |  |  | 
T004 | Broadcast | 1024 | 8192 | 1GB | Tree |  |  |  |  | 
T005 | ReduceScatter | 1024 | 8192 | 1GB | Ring |  |  |  |  | 
T006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18: 线性度测试方案
在万卡 AI 集群中评估通信的线性度 Scaling Linearity，是为了衡量随着集群规模扩大时，通信效率是否保持理想比例提升或下降。好的通信线性度意味着集群规模增长能够有效扩展，反之说明存在通信瓶颈、网络拥塞、协议限制等问题。
目标 | 描述
检查通信吞吐随节点/GPU 数量扩大的变化趋势 | 是否接近线性？是否存在拐点？
分析不同通信算法下的可扩展性差异 | Ring vs HD vs Tree 等
定位通信瓶颈 | 是网络带宽瓶颈？还是软件栈瓶颈？
为大规模训练提供性能预测依据 | 判断是否值得继续扩展至万卡级别

## Slide 19: 线性度测试方案
测试规模 | 消息大小 （MB） | 理论带宽 (GB/s) | 有效带宽 (GB/s) | 单卡带宽衰减 (%) | 延迟P99 (ms) | 同步开销占比 (%) | 线性度 (%) | 异常事件
256卡 | 32 | （基准） | 183.5 | 0% (基准) | 4.8 | 8.2% | 100% | 无
1,024卡 | 32 | =256卡带宽*4 | 178.9 | 2.5% | 7.1 | 13.5% | 97.5% | 端口波动
4,096卡 | 32 | =256卡带宽*16 | 164.2 | 10.5% | 15.3 | 24.7% | 89.5% | 重试0.3%
8,192卡 | 32 | =256卡带宽*32 | 149.8 | 18.4% | 28.6 | 36.2% | 81.6% | 阻塞事件
10,240卡 | 32 | =256卡带宽*40 | 137.4 | 25.1% | 41.2 | 47.8% | 74.9% | 3节点超时
​​瓶颈现象​​ | ​​解决方案​​ | ​​预期收益​​
8000 卡以上尾延迟突增 | NCCL_IGNORE_CPU_AFFINITY=1 | -15% P99 延迟
同步时间占比 >40% | 改用 Hybrid Hierarchical All-Reduce | -30% 同步开销
跨柜带宽衰减 >20% | 调整 ECMP 路由权重 | +18% 有效带宽

## Slide 20
总结与思考

## Slide 21: 问题焦点 + 具体措施 + 量化目标
集群可靠性压力测试​，充分挖掘硬件故障
长周期连续训练稳定性测试
分布式训练线性度与扩展性测试
自动化监控与告警体系建设
训练任务失败归因分析机制建立
Summary：跟 AI 集群模型，跟硬件磨合，跟基础软件磨合

## Slide 22: 1 问题焦点 + 具体措施 + 量化目标
集群可靠性压力测试​，充分挖掘硬件故障
目标​​：大部分硬件问题均是早期失效导致，暴露早期硬件缺陷
  交接前连续运行不同参数规模、不同类型的等模型任务​​（10B~100B参数），覆盖 90% 计算柜
  设置不同 BS、精度（FP16、BF16、TF32）、分布式策略（DDP、FSDP、ZeRO）进行测试
  收集单步耗时、吞吐量、GPU利用率、通信带宽、内存占用不同指标
  ​​量化指标​​：达成 ​​≥200 小时连续训练零断点​​故障，硬件失效率压降至 ​​<0.5%/周​

## Slide 23: 2 问题焦点 + 具体措施 + 量化目标
长周期连续训练稳定性测试
目的 ：验证 AI 集群在长时间高负载下的稳定性和容错能力
  选择典型的大模型，进行连续 200h 以上的训练任务（e.g. DeepSeek/Qwen）
  设置检查点保存机制 checkpoint，定期保存模型状态
  模拟故障注入，观察任务是否能自动恢复、恢复时长、性能（e.g. 断网、重启某节点、GPU掉卡）
  记录日志、监控数据（e.g. GPU/NPU 温度、风扇转速、电源状态）

## Slide 24: 3 问题焦点 + 具体措施 + 量化目标
分布式训练线性度与扩展性测试
目的 ：验证随着节点数增加，训练性能是否呈近似线性提升
  使用相同模型在不同节点数量下执行训练和推理任务（e.g. 4、8、16、32、64、128 节点）
  比较步耗时、吞吐量、TFLOPS 利用率、集合通信效率
  分析是否存在通信瓶颈、是否有明显的非线性下降、是否出现计算空闲等待现象
  ​​量化指标​​：扩展性曲线图、通信开销占比分析、最优并行策略推荐

## Slide 25: 4 问题焦点 + 具体措施 + 量化目标
自动化监控与告警体系建设
目的 ：构建完整的集群健康监控体系，提前发现潜在的集群问题
  设置监控维度：GPU/NPU 利用率、显存使用、温度、功耗；网络延迟、带宽、丢包率；存储IO吞吐、响应延迟；任务状态、Pod 状态、调度延迟等
  设置阈值告警规则：实现 GPU 故障预警、网络拥塞预警、资源争抢预警

## Slide 26: 5 问题焦点 + 具体措施 + 量化目标
训练任务失败归因分析机制建立
目的 ：为后续快速定位训练失败原因提供依据
  建立分类标签体系：硬件类（e.g. GPU卡死、内存溢出、PCIe通信异常）、网络类（e.g. 通信超时、NCCL错误）、软件类（e.g. PyTorch Bug、CUDA OOM）、配置类（e.g. 参数设置不合理）
  对训练任务失败进行归类记录，无论是代码错误、硬件故障还是资源不足
  结合日志、堆栈信息、监控数据进行根因分析，提炼白皮书和行业标准

## Slide 27: Question？
总结？干就完了！摸着石头过河，总结经验，下一个视频更精彩！

## Slide 29: 引用与参考
http://www.ccw.com.cn/ai/2022-03-01/23727.html
https://cloud.tencent.cn/developer/article/1705673
PPT 开源在：https://github.com/Infrasys-AI/AIInfra